## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES con ID: 364578
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 300.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Reparaciones mayores de Transformador de 1000 KVA instalado en el Inst. Nacional del Cáncer | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Préstamo de un transformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposición del original. Trabajo a realizar previa coordinación los días sábados o domingos. | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Mano de obra de desmontaje general y montaje, mantenimiento, control final, pruebas y puesta en servicio | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dieléctrica sea menor a 60 kV y alcanzar dicho valor | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Control del nivel de aceite y reposición en caso de ser necesario, hasta 40 litros | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Análisis de aceite físico y químico del aceite ASTM, aspecto, color, agua PPM, N° neutra acidez total, tensión interfacial, tensión disruptiva, rigidez calculada, factor de disipación tangente delta a 20° C | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Realizar ensayos de medición de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Cambio de componente deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm. | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Limpieza integral de la sala eléctrica, transformadora y seccionadora de media tensión | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necesarios para que el equipo no presente pérdidas. | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mantenimiento de Celda 1 de MT
1.11.1 |  | Revisión general de la Celda 1 de MT | Unidad | EVENTO | 1
1.11.2 |  | Limpieza general | Unidad | EVENTO | 1
1.11.3 |  | Reajuste de terminales | Unidad | EVENTO | 1
1.11.4 |  | Control de conductores | Unidad | EVENTO | 1
1.11.5 |  | Mano de obra de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Fusibles de MT de 40 A encapsulado. | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Seccionador fusible MT | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Descargador de sobretensión de MT. | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Mufas de MT. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Provisión e instalación de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Reparaciones mayores de Transformador de 800 KVA Instalado en el Inst. Nacional del Cáncer | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Préstamo de un transformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposición del original. Trabajo a realizar previa coordinación los días sábados o domingos. | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Mano de obra de desmontaje general y montaje, mantenimiento, control final, pruebas y puesta en servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dieléctrica sea menor a 60 kV y alcanzar dicho valor | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Control del nivel de aceite y reposición en caso de ser necesario, hasta 30 litros | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Análisis de aceite físico y químico del aceite ASTM, aspecto, color, agua PPM, N° neutra acidez total, tensión interfacial, tensión disruptiva, rigidez calculada, factor de disipación tangente delta a 20° C | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Realizar ensayos de medición de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Cambio de componente deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm. | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Limpieza integral de la sala eléctrica, transformadora y seccionadora de media tensión | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necesarios para que el equipo no presente pérdidas. | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Mantenimiento de Celda 2 de MT
2.11.1 |  | Revisión general de la Celda 2 de MT | Unidad | EVENTO | 1
2.11.2 |  | Limpieza general | Unidad | EVENTO | 1
2.11.3 |  | Reajuste de terminales | Unidad | EVENTO | 1
2.11.4 |  | Control de conductores | Unidad | EVENTO | 1
2.11.5 |  | Mano de obra de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Fusibles de MT de 40 A encapsulado. | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Seccionador fusible MT¦ | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Descargador de sobretensión de MT. | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Mufas de MT. | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Provisión e instalación de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Reparaciones mayores de Transformador de 700 KVA instalado en el Inst. Nacional del Cáncer | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Préstamo de un transformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposición del original. Trabajo a realizar previa coordinación los días sábados o domingos. | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Mano de obra de desmontaje general y montaje, mantenimiento, control final, pruebas y puesta en servicio | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dieléctrica sea menor a 60 kV y alcanzar dicho valor | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Control del nivel de aceite y reposición en caso de ser necesario, hasta 20 litros | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Análisis de aceite físico y químico del aceite ASTM, aspecto, color, agua PPM, N° neutra acidez total, tensión interfacial, tensión disruptiva, rigidez calculada, factor de disipación tangente delta a 20° C | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Realizar ensayos de medición de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Cambio de componente deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm. | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Limpieza integral de la sala eléctrica, transformadora y seccionadora de media tensión | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necesarios para que el equipo no presente pérdidas. | Unidad | EVENTO | 1
3.11 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Fusibles de MT de 40 A encapsulado. | Unidad | EVENTO | 1
3.12 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Seccionador fusible MT | Unidad | EVENTO | 1
3.13 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Descargador de sobretensión de MT. | Unidad | EVENTO | 1
3.14 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Mufas de MT. | Unidad | EVENTO | 1
3.15 |  | Provisión e instalación de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Reparaciones mayores de Transformador de 200 KVA Instalado en el Inst. Nacional del Cáncer | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Préstamo de un transformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposición del original. Trabajo a realizar previa coordinación los días sábados o domingos. | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Mano de obra de desmontaje general y montaje, mantenimiento, control final, pruebas y puesta en servicio | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dieléctrica sea menor a 60 kV y alcanzar dicho valor | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Control del nivel de aceite y reposición en caso de ser necesario, hasta 20 litros | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Análisis de aceite físico y químico del aceite ASTM, aspecto, color, agua PPM, N° neutra acidez total, tensión interfacial, tensión disruptiva, rigidez calculada, factor de disipación tangente delta a 20° C | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Realizar ensayos de medición de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Cambio de componente deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm. | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Limpieza integral de la sala eléctrica, transformadora y seccionadora de media tensión | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necesarios para que el equipo no presente pérdidas. | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Fusibles de MT de 40 A encapsulado. | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Seccionador fusible MT | Unidad | EVENTO | 1
4.13 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Descargador de sobretensión de MT. | Unidad | EVENTO | 1
4.14 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Mufas de MT. | Unidad | EVENTO | 1
4.15 |  | Provisión e instalación de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Reparaciones mayores de Transformador de 100 KVA Instalado en el Inst. Nacional del Cáncer | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Préstamo de un transformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposición del original. Trabajo a realizar previa coordinación los días sábados o domingos. | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Mano de obra de desmontaje general y montaje, mantenimiento, control final, pruebas y puesta en servicio | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dieléctrica sea menor a 60 kV y alcanzar dicho valor | Unidad | EVENTO | 1
5.5 |  | Control del nivel de aceite y reposición en caso de ser necesario, hasta 20 litros | Unidad | EVENTO | 1
5.6 |  | Análisis de aceite físico y químico del aceite ASTM, aspecto, color, agua PPM, N° neutra acidez total, tensión interfacial, tensión disruptiva, rigidez calculada, factor de disipación tangente delta a 20° C | Unidad | EVENTO | 1
5.7 |  | Realizar ensayos de medición de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes | Unidad | EVENTO | 1
5.8 |  | Cambio de componente deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm. | Unidad | EVENTO | 1
5.9 |  | Limpieza integral de la sala eléctrica, transformadora y seccionadora de media tensión | Unidad | EVENTO | 1
5.10 |  | Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necesarios para que el equipo no presente pérdidas. | Unidad | EVENTO | 1
5.11 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Fusibles de MT de 40 A encapsulado. | Unidad | EVENTO | 1
5.12 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Seccionador fusible MT | Unidad | EVENTO | 1
5.13 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Descargador de sobretensión de MT. | Unidad | EVENTO | 1
5.14 |  | Provisión e instalación de materiales de MT: Mufas de MT. | Unidad | EVENTO | 1
5.15 |  | Provisión e instalación de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102201-001 | MEJORA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Provisión e instalación de cable de cobre 1 x 50 mm². | Metros | ROLLO | 1
6.2 |  | Provisión e instalación de jabalina de cobre 3/4" x 3 metros. | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Provisión e instalación de polvo para soldadura exotermica 90 gramos. | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Limpieza y torqueado de las conexiones de puesta a tierra, bornes de BT y MT y ajustes de seccionadores de MT | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]